## 封-1 招标工程量清单
|  | 电气工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土方类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.挖方深度:综合考虑 4.场内运距:投标人自行调查测算。土石方场内临时堆放、二次或多次场内运输，包干使用 5.场内二次及多次转运:投标人自行综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.基底钎探 4.场内运输、临时堆放、二次及多次转运 | m3 | 105
2 | 010103001001 | 土石方回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计及规范要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.回填方式:综合考虑 5.填方来源、运距:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 75.33
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010103002001 | 余方弃置 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运输方式:由投标人综合考虑 3.运距:运到环保部门指定地点，包括外运运费及渣场费、及环保部门规定的其他一切费用,运距由投标单位自行考虑 4.渣场费及其他相关协调费用:包括外运运费及渣场费及环保部门规定的其他一切费用 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.密闭运输 3.渣场费 | m3 | 29.67
4 | 030113008001 | 柴油发电机组 常载400KW,备载450KW | [项目特征] 1.名称:柴油发电机组 2.型号:常载400KW,备载450KW 3.其它说明:自带控制柜 [工作内容] 1.本体安装 2.控制柜安装 3.基础型钢制作、安装 4.单机试运转 5.柴油发电机组调试 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030402008001 | 专用高压计量柜改造 | [项目特征] 1.名称:专用高压计量柜改造 2.型号:金属铠装中置开关柜 3.电流互感器规格:300/5A 0.2S 4.回路用途:专用计量柜 5.柜体尺寸:800x1500x2200 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.干燥 3.接地 | 台 | 2
6 | 030401002001 | 变压器 SCB14-1600KVA | [项目特征] 1.名称:变压器 2.型号:SCB14-1600KVA 3.容量(kV·A):1600KVA 4.电压(kV):10KV 5.能效要求:满足二级能效 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.接地 | 台 | 2
7 | 030401002002 | 变压器 SCB14-630KVA | [项目特征] 1.名称:变压器 2.型号:SCB14-630KVA 3.容量(kV·A):630KVA 4.电压(kV):10KV 5.能效要求:满足二级能效 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030402017001 | 高压成套配电柜 AH13、AH14 1600KVA | [项目特征] 1.名称:高压成套配电柜 2.柜体尺寸:800*1500*2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 2
9 | 030402017002 | 高压成套配电柜 AH12 630KVA | [项目特征] 1.名称:高压成套配电柜 2.柜体尺寸:800*1500*2200 3.基础型钢形式、规格:10#槽钢 4.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 6.安装方式:落地安装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030403007002 | 母线始端箱 1250A | [项目特征] 1.名称:母线始端箱 2.电流(A):1250A [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
11 | 030403006001 | 封闭母线槽 1250A | [项目特征] 1.名称:封闭母线槽 2.电流(A):1250A 3.其他:含铜排、配件等 4.安装部位:室内 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 31.5
12 | 030408001001 | 电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15KV-3*400 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*400 3.材质:铜芯电缆 4.电压等级(kV):15KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 410
13 | 030408006001 | 电力电缆头 ZR-YJV22-8.7/15KV-3*400 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*400 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):15KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030408001002 | 电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15KV-3*95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*95 3.材质:铜芯电缆 4.电压等级(kV):15KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 260
15 | 030408006002 | 电力电缆头 ZR-YJV22-8.7/15KV-3*95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*95 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):15KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
16 | 030408001003 | 电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15KV-3*50 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*50 3.材质:铜芯电缆 4.电压等级(kV):15KV [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 150
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030408006003 | 电力电缆头 ZR-YJV22-8.7/15KV-3*50 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*50 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):15KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
18 | 030408006004 | 电力电缆中间头 ZR-YJV22-8.7/15KV-3*400 | [项目特征] 1.名称:电力电缆中间头 2.规格:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*400 3.材质、类型:铜芯 4.电压等级(kV):15KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1
19 | 030408004001 | 电缆中间接头防爆盒 ZR-YJV22-8.7/15KV-3*400 | [项目特征] 1.名称:电缆中间接头防爆盒 2.规格:ZR-YJV22-8.7/15KV-3*400 [工作内容] 1.槽盒安装 | 个 | 1
20 | 030408003001 | 电缆排管 φ175 | [项目特征] 1.名称:电缆排管 2.材质:C-PVC 3.规格:φ175 4.敷设方式:埋地敷设 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 175
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030409002001 | 接地母线 -6*50 热镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-6*50 4.安装部位:室外 5.安装形式:通长布置 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 175
22 | 010507006001 | 电缆直线井 2.0X1X1.5 | [项目特征] 1.部位:室外 2.规格:2.0X1X1.5 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.防水、抗渗要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.设备支架制作、安装 4.预埋现浇钢筋 5.成品井盖安装 | 座 | 8
23 | 080601006001 | 管道包封 | [项目特征] 1.商品混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.灌注 2.养护 | m3 | 87.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030408010001 | 防火涂料 | [项目特征] 1.名称:防火涂料 2.材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | kg | 100
25 | 030408008001 | 防火堵洞 | [项目特征] 1.名称:防火堵洞 2.材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | kg | 100
26 | 040205018001 | 电缆标示桩 | [项目特征] 1.类型:电缆标示桩 [工作内容] 1.制作、安装 | 根 | 10
27 | 03B001 | 配电房运行准备用品 | [项目特征] 1.名称:配电房运行准备用品 2.其它:含绝缘靴、绝缘手管、接地线、验电笔、标志牌、灭火器使用说明牌、柜体编号、绝缘胶垫、工具柜、安全帽、操作工器具柜等 [工作内容] 1.运行淮备工器具 2.配电房运行淮备所有用品 | 套 | 2
28 | 040402016001 | 揭电缆沟盖板 | [项目特征] 1.种类:电缆沟盖板 2.规格:详设计施工图 3.其它要求:满定该计图、规范及相关验收要求 [工作内容] 1.盖板揭起、堆放、盖板覆盖、调整 | m | 45.21
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 030414001001 | 电力变压器系统 630KVA | [项目特征] 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV．A):630KVA [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
30 | 030414001002 | 电力变压器系统 1600KVA | [项目特征] 1.名称:电力变压器系统调试 2.容量(kV．A):1600KVA [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 2
31 | 030414002002 | 送配电装置系统 10KV | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10KV 3.类型:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 3
32 | 030414008002 | 母线调试 10KV | [项目特征] 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):10KV [工作内容] 1.调试 | 段 | 1
33 | 050101006001 | 清除草皮 | [项目特征] 1.草皮种类:综合考虑 [工作内容] 1.除草 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 115
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
34 | 050102012001 | 铺种草皮 | [项目特征] 1.草皮种类:原状恢复 2.铺种方式:人工铺种 3.养护期:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护 | m2 | 115
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301018001 | 由投标人自行考虑完成通电为止的其他相项关工作费用(包括租借发电机等) | [I项目特征] 1.名称:由投标人自行考虑完成通电为止的其他相项关工作费用(包括租借发电机等) 2.其他措施技术要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.由投标人自行考虑完成通电为止的其他相项关工作费用(包括租借发电机等) | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 010100013@1 | 钢筋 |  | t | 2.2001
2 | 050300800 | 松杂板枋材 |  | m3 | 0.0728
3 | 050303800 | 木材 | 锯材 | m3 | 5.25
4 | 350100030@1 | 木模板 |  | m3 | 2.2379
5 | 350300800@1 | 木支撑 |  | m3 | 0.5716
6 | 050302650 | 枕木 |  | m3 | 0.04
7 | 050302000 | 木板 |  | m3 | 0.02
8 | 840201060@1 | 预拌混凝土C30 |  | m3 | 8.8508
9 | 840201040 | 预拌混凝土C20 |  | m3 | 1.24
10 | 840201140@1 | 商品砼 | C30 | m3 | 21.924
11 | 850301030@1 | 干混商品抹灰砂浆M10 |  | t | 1.6144
12 | 040300150 | 中砂 |  | m3 | 0.7
13 | 360100800@1 | 成品井盖 |  | 套 | 8.008
14 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 48.0165
15 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 0.2784
16 | 000500020 | 设备综合工 |  | 工日 | 9.924
17 | JSRG@4 | 机上人工 |  | 工日 | 2.04
18 | 000500040@1 | 电工综合工 |  | 工日 | 12.1437
19 | JSRG@2 | 机上人工 |  | 工日 | 2.2912
20 | 000300060@1 | 模板综合工 |  | 工日 | 50.4421
21 | 000300070@1 | 钢筋综合工 |  | 工日 | 16.7292
22 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 256.8015
23 | 000500050@1 | 通风综合工 |  | 工日 | 5.9155
24 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 12.3614
25 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 0.9166
26 | 000300010@1 | 建筑综合工 |  | 工日 | 2.8808
27 | 000300080 | 混凝土综合工 |  | 工日 | 66.5
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
28 | 000900020 | 绿化综合工 |  | 工日 | 2.599
29 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 2.11
30 | 000700010@1 | 市政综合工 |  | 工日 | 29.5252
31 | 000300040@4 | 土石方综合工 |  | 工日 | 0.42
32 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 22.7836
33 | 040500400 | 碎石 | 40 | m3 | 6.8952
34 | 040500720 | 砾石 | 5~20 | t | 135.1245
35 | 362100520 | 警示柱 |  | 个 | 10
36 | 280303100@1 | 双色多股铜芯绝缘软导线 | BVR-35mm2 | m | 7.686
37 | 280303100 | 双色多股铜芯绝缘软导线 | BVR-35mm2 | m | 0.61
38 | 015300600 | 封铅 | 含铅 65% 含锡 35 % | kg | 17.44
39 | 130500701 | 红丹防锈漆 |  | kg | 1.65
40 | 020702100 | 橡胶垫 | 2 | m2 | 0.82
41 | 143901000@1 | 乙炔气 |  | kg | 0.7323
42 | 130105400 | 调和漆 | 综合 | kg | 1.65
43 | 031350210@1 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 2.8825
44 | 130500800 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 2.85
45 | 130101300@1 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.63
46 | 130101300 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.55
47 | 031350010@3 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 6.3
48 | 031350010@2 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.6072
49 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 6.9447
50 | 031350110 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 0.99
51 | 031350010@1 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 4.6907
52 | QY@5 | 汽油 |  | kg | 6.5133
53 | QY@4 | 汽油 |  | kg | 1.5347
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
54 | 140300450 | 汽油 | 100# | kg | 35
55 | QY | 汽油 |  | kg | 136.925
56 | 030106170@1 | 六角螺栓带螺母 | M10×75以下 | 10套 | 3.1171
57 | CY@6 | 柴油 |  | kg | 15.5018
58 | CY@7 | 柴油 |  | kg | 43.2687
59 | CY@5 | 柴油 |  | kg | 47.6568
60 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 13.0903
61 | 140300100 | 柴油 |  | kg | 43.62
62 | CY | 柴油 |  | kg | 135.1966
63 | 030190010@1 | 圆钉综合 |  | kg | 52.7846
64 | 032130010@1 | 铁件 | 综合 | kg | 29.4732
65 | 143900700@1 | 氧气 |  | m3 | 2.059
66 | 290902350@1 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 25.578
67 | 290902350 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 2.03
68 | 011300600@1 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 37.8
69 | 011300600 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 39.2
70 | 012900030 | 钢板 | 综合 | kg | 4.018
71 | 341100100@4 | 水 |  | m3 | 2.673
72 | 341100100@3 | 水 |  | m3 | 1.26
73 | 341100100 | 水 |  | m3 | 15.4476
74 | 341100120 | 水 |  | t | 0.0971
75 | 341100100@1 | 水 |  | m3 | 29.9312
76 | 010100310 | 钢筋 | Ф 10 以内 | kg | 16.514
77 | 010302110@1 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 0.945
78 | 010302110 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 2.9124
79 | 010302370 | 镀锌铁丝 | φ2.8~4 | kg | 3
80 | 010302380@1 | 镀锌铁丝 | φ3.5 | kg | 13.1717
81 | 143506300@1 | 脱模剂 |  | kg | 23.168
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
82 | DIAN@3 | 电 |  | kW·h | 149.9819
83 | DIAN@2 | 电 |  | kW·h | 13.3076
84 | DIAN | 电 |  | kW·h | 296.3534
85 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 21.4547
86 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 261.0784
87 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 127.68
88 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 30345
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 变压器 SCB14-1600KVA | 2 | 台
2 | 变压器 SCB14-630KVA | 1 | 台
3 | 柴油发电机组 常载400KW,备载450KW | 1 | 台
4 | 高压成套配电柜 AH13、AH14 1600KVA | 2 | 台
5 | 高压成套配电柜 AH12 630KVA | 1 | 台
6 | 防火堵料 | 0.5242 | t
7 | 电流互感器 | 2 | 台
8 | 电力电缆中间头 ZR-YJV22-8.7/15KV-3*400 | 1.02 | 套
9 | 配电房运行准备用品 | 2 | 套
10 | 封闭母线槽 1250A | 31.5 | m
11 | 电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15KV-3*400 | 414.1 | m
12 | 始端箱 1250A | 1 | 台
13 | 电力电缆头 ZR-YJV22-8.7/15KV-3*400 | 2 | 个
14 | 电缆中间接头防爆盒 ZR-YJV22-8.7/15KV-3*400 | 1 | 个
15 | 电力电缆头 ZR-YJV22-8.7/15KV-3*95 | 4 | 个
16 | 电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15KV-3*95 | 262.6 | m
17 | 电力电缆头 ZR-YJV22-8.7/15KV-3*50 | 2 | 个
18 | 电力电缆 ZR-YJV22-8.7/15KV-3*50 | 151.5 | m
19 | 10#槽钢 | 40.5818 | m
20 | C-PVC φ175 | 180.25 | m
21 | 接地母线 -6*50 热镀锌扁钢 | 183.75 | m
22 | 渣场费 | 29.67 | m3
23 | 防火涂料 | 108 | kg
24 | 草皮 | 115 | m2
25 | 角钢 L63mm*6mm | 98.9554 | kg
26 | 角钢 L50mm*5 | 87.2462 | kg
合 计